冠县人民医院

污水处理站应急预案

1、目的：

为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保单位、社会及人民生命财产的安全，预防重大环保事故发生，并能在事故发生后，迅速有效控制处理，根据医院污水处理的工艺特点，保证污水处理站，在出现安全生产事故以及突发事件时，最大限度的减少安全生产事故及突发事件的灾害和损失，特定本预案。

2、范围

本规定适用于本院污水处理站及各小组。

3、定义

3.1运行保障：是指污水处理站根据医院用水后的处理，做好本职工作，保障全院污水的处理达标及处理设备的正常运行。

3.2服务保障：各小组针对污水处理运行设备的维修、保养等工作。

4、内容

4.1该预案由应急领导小组组长宣布启动，但发生以下情况，该预案自然启动。

4.1.1水量超过设计标准时

4.1.2大面积、长时间停电时

4.1.3中毒抢救应急预案

4.2、事故应急指挥机构、职责及分工

4.2.1、应急指挥机构救援机构成员

a、指挥组

组  长：分管院领导

副组长：总务科科长、感染科科长

成  员：污水处理站站长、电工班班长、

b、运行工艺组：污水处理站全体人员

c、设备抢修组：污水处理站

d、电力供应组：电工班

4.2.2工作分工

领导指挥组长：负责组织指挥工作，协调各种人力物力的保证。

领导指挥副组长：协调、配合组长抓好应急抢险工作。

运行工艺及其他成员：负责事故处理的技术指导、实施和善后工作，并及时对环境影响进行收集、上报和评价。并做好现场的安全、保障工作。

4.2.3主要工作职责及原则

a、主要工作职责：应急救援领导小组应按照应急救援预案的有关要求迅速

开展抢险救灾工作，力争损失降到最低程度；若发生安全生产事故和突发事件，由院统一部署应急救援的实施工作，并对实施救援工作中发生的争议采取紧急处理措施，同时在医院范围内紧急调用相关专业人员、物资、设备和场地，配合上级部门进行调查处理工作，做好稳定秩序的工作后适时发布通报、将事故的原因、责任及处理意见在院内公布。

b、工作原则：统一领导、分级负责；明确职责、加强协作；反应及时、措

施果断；平站结合、常备不懈。

c、安全生产事故及突发事件报告程序：建立安全值班制度，事故、事件发

生地现场负责人、班组及个人都有责任在第一时间内向本单位主管部门的负责人报告，在事故、事件发生后，第一发现人应当立即报告本单位负责人，按有关规定的要求如实通报上级，从事故、事件发生至我院应急救援领导小组接到报告，不得超过二小时，发生一般的安全生产事故灾害，对口部门负责人在一小时内必须赶到现场；发生重大安全生产事故及突发事件灾害，分管领导、对口部门负责人必须在三十分钟内赶到现场，报告的同时要及时组织救援工作。

4.3应急处理原则

4.3.1及时的控制进入污水处理场的污染物总量

4.3.2加强运行的控制，保证运行正常

4.3.3加强设备运行维护

4.4事故预防措施

4.4.1操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。

4.4.2及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。

4.4.3加强设备管理，认真做好准备，管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的

设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

4.5事故应急措施及注意事项

紧急事故的处理流程：发现后，当班人员立即向领导小组汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。

领导小组接到报告后，应及时向院领导和环保部门汇报，并在事故处理过程中随时保持与院领导和环保部门联系。

4.5.1暴雨应急预案

4.5.1.1楼内给排水管道泄漏或突发暴雨，水量超过生化系统设计处理能力

4.5.1.2根据天气预报、预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对院区雨、污水管线进行疏通，确保畅通。

4.5.1.3马上向领导请示，部分设备或外运处置，各岗位将门窗、设备间堵截或关紧，防止雨水流入，影响设备运行。

4.5.1.4随时观察调节池的水位并取水样化验水质，向领导汇报。

4.5.1.5或投加适量氧化剂后与出水混合排放。

4.5.1.6外出巡视，必须两人一组，注意防滑

4.5.2突然停电

4.5.2.1当班人员将现场设备退出运行状态，报告领导，协调电工班查明原因并尽快处理。

4.5.2.2如长时间停电超过6小时，则通知上级主管部门及时送电。

4.5.2.3送电后，按操作规程及顺序开启设备，恢复运行

4.6事故后的恢复和重新进入

由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态。开始对事故原因进行调查，进行事故损失评估，组织力量进行污染区的清消，恢复。

5. 附则

  - 本制度由后勤总务科站负责解释。

  - 本制度自发布之日起实施。

参考文献

1.《中华人民共和国安全生产法》（2014.12）

2.《中华人民共和国环境保护法》（1989.12）

3.《中华人民共和国水污染防治法》（1996.05）

4、《中华人民共和国水法》

5.《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规范》

6.《二级综合医院评审标准实施细则》（2011.11）